## 표지
설계자 : OOO환경 주식회사
설 계 서
공사명 : OOO주식회사 흡수에의한시설 OOOCMM 설치공사
| ▷ 보조금신청자 : | OO 주식회사
| ▷ 사업장 위치 : | 경기도 OOO시 고양대로 XXX
| ▷ 시 설 명 : | 흡수에의한 시설 (000CMM)
| 총 공사금액 : | 93342367 | (원)
| 보조금 (90%) | 국비 50% | 46671111.1111 | (원)
|  | 도비 20% | 18668444.4444 | (원)
|  | 시비 20% | 18668444.4444 | (원)
|  | 소계 | 84008000 | (원)
| 자부담(10%) |  | 9334367 | (원)
* 환경부 종류별 용량별 보조금 지급 한도액 초과 시 한도액으로 수기 기재 할 것

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : OOO주식회사 흡수에의한시설 OOOCMM 설치공사
비 목 |  |  | 금액 | 구성비 (%) | 비고
순공사원가 | 재 료 비 | 직접재료비 | 25153122
|  | [소 계] | 25153122 |  |  | ① | 순공사원가 중 직접재료비, 직접노무비, 경비만 적용
| 노 무 비 | 직접노무비 | 38843278 |  |  | ② | 노무비는 2022년 노임단가 감안 적용
|  | 간접노무미 | 5049626 | 노무비의 13% |  | ③ | 최종 합계 금액은 천원단위 절사
|  | [소 계] | 43892904 |  |  | ④ | 기타경비, 환경보전비, 퇴직공제부금비는 제외
| 경 비 | 기계경비 | 23696 | 외부 크레인 등 장비 사용료
|  | 고용보험료 | 443318 | 노무비의 1.01% | 모든공사
|  | 산재보험료 | 1624037 | 노무비의 3.7% | 모든공사
|  | 건강보험료 | 1357572 | 직접노무비의 3.495% | 1개월 이상 모든 공사
|  | 연금보험료 | 1747947 | 직접노무비의 4.5% | 1개월 이상 모든 공사
|  | 노인장기요양보험료 | 166574 | 건강보험료*12.27% | 1개월 이상 모든 공사
|  | 산업안전보건관리비 | 1977488 | (재료비+직노)*3.09% 또는 1.99% | 2천만원 이상 공사
|  | [소 계] | 7340632
순공사원가합계 |  |  | 76386658
일반관리비 |  |  | 4583199 | (재료비+노무비+경비)*6%
이윤 |  |  | 8372510 | (노무비+경비+일반관리비)*15%
사물인터넷(IoT) 설치비 |  |  | 4000000 | 방지시설 종류에 따라 금액 산정
합계금액 |  |  | 93342367 | 천원단위 절사
보조금(90%, 또는 한도액) |  |  | 84008000 | 천원단위 절사 |  | 한도액 초과시 한도액 까지 수기 기재
Note on D10: ①
Note on D11: ①
Note on D12: ①
Note on F12: 착공 후 준공서류 제출일 까지 1개월 미만인 경우 제외
Note on D13: ①
Note on F13: 착공 후 준공서류 제출일 까지 1개월 미만인 경우 제외
Note on D14: ①
Note on F14: 착공 후 준공서류 제출일 까지 1개월 미만인 경우 제외
Note on D15: ①
Note on F15: 준공보고서 제출 시 반드시 증빙자료 제출(세금계산서 및 세부거래명세서) 5억 미만 3.09% 적용 5억 ~ 50억 미만 1.99% 적용
Note on F22: 최종 사업 신청서(한글) 만원단위 절사

## 집계표
집 계 표
공사명 : OOO주식회사 흡수에의한시설 OOOCMM 설치공사
품 명 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1 기계공사
1-1 스크러버 BODY 제작 설치공사 | 식 | 1 |  | 8232527 |  | 32904136 |  | 0 |  | 41136663
1-2 기계공사 | 식 | 1 |  | 15660795 |  | 2091419 |  | 23696 |  | 17775910
1-3 도장공사 | 식 | 1 |  | 111725 |  | 588819 |  | 0 |  | 700544
소 계 |  |  |  | 24005047 |  | 35584374 |  | 23696 |  | 59613117
2. 전기공사
2-1 전기공사 | 식 | 1 |  | 1148075 |  | 3258904 |  | 0
소 계 |  |  |  | 1148075 |  | 3258904 |  | 0 |  | 4406979
[ 합 계 ] |  |  |  | 25153122 |  | 38843278 |  | 23696 |  | 64020096
3. 사물인터넷(IoT) 공사 | [10 empty] | 별도 산정
3-1 사물인터넷(IoT) 공사 | 식 | 1 |  | 4000000 |  | 0 |  | 0
소 계 |  |  |  | 4000000 |  | 0 |  | 0 |  | 4000000

## 내역서
내 역 서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1 기계공사
1-1 스크러버 BODY 제작 설치공사
pvc 평판 | 10t | ㎡ | 8.294 | 54600 | 452852 | [5 empty] | 452852 |  | ① | 수량은 물량산출표에 링크
pvc 설치 | 10t | ㎡ | 8.294 | 2964 | 24583 | 416811 | 3457030 | 0 | 0 |  | 3481613 | 4호표 | ② | 재료비단가는 단가조사표에 링크
pvc 평판 | 6t | ㎡ | 64.394 | 32750 | 2108903 | [5 empty] | 2108903 |  | ③④ | 적산정보를 적용하는 재료비, 노무비, 경비 단가는 일위대가 목록에 링크
pvc 설치 | 6t | ㎡ | 64.394 | 1368 | 88090 | 239794 | 15441294 | 0 | 0 |  | 15529384 | 3호표 | ⑤ | 노무비 적용 시 일위대가 호표 반드시 표기
pvc 평판 | 5t | ㎡ | 12.8331 | 27300 | 350344 | [5 empty] | 350344 |  | ⑥ | 견적적용 시 견적서 반드시 표기
pvc 설치 | 5t | ㎡ | 12.8331 | 1368 | 17555 | 188943 | 2424733 | 0 | 0 |  | 2442288 | 2호표
FRP 적층 | 3mm | ㎡ | 57.79 | 45322 | 2619158 | 178578 | 10320022 | 0 | 0 |  | 12939180 | 6호표
PVC PIPE | 200A | m | 14.4 | 27552 | 396748
PVC PIPE | 65A | m | 5.68 | 3882 | 22049
PVC PIPE | 30A | m | 14.8 | 1455 | 21534
ㅁ PIPE(100X100) |  | m | 40.5 | 5488 | 222264
앵글(50 x 50 x6t) |  | kg | 26.58 | 760 | 20200
앵글(50 x 50 x6t) |  | kg | 37.5664 | 760 | 28550
익스팬션 메탈 | 4.5t | 매 | 3 | 31680 | 95040
익스팬션 메탈 | 4.5t | 매 | 1 | 31680 | 31680
평철(100X6) |  | kg | 58.404 | 760 | 44387
평철(100X6) |  | kg | 14.5068 | 760 | 11025
평철(38X4.5) |  | kg | 35.8906 | 760 | 27276
PIPE (25A) |  | m | 60 | 1566 | 93960
PIPE (25A) |  | m | 10.48 | 1566 | 16411
PIPE (25A) |  | m | 10.4 | 1566 | 16286
강재류 조립설치 (ton 당) |  | ton | 0.65871 |  |  | 1401105 | 922921 |  |  |  | 922921 | 1호표
크레인 |  | 시간 | 8 | 190454 | 1523632 | 42267 | 338136 |  |  |  | 1861768 | 19호표
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 8232527 |  | 32904136 |  | 0 |  | 41136663
1-2 기계공사
송풍기 | 420CMM, 220mmAq, | 대 | 1 | 3800000 | 3800000 | [5 empty] | 3800000 | 견적서
송풍기 설치 (대 당, 편흡입 #6 ) |  | 대 | 1 |  |  | 683474 | 683474 |  |  |  | 683474 | 8호표
모터 | 30KW | 대 | 1 | 1960000 | 1960000 | [6 empty] | 견적서
전동기 설치(30KW이하) |  | 대 | 1 |  |  | 618065 | 618065 |  |  |  | 618065 | 9호표
펌프 | 0.85cmm 15mH 7.5kw | 대 | 2 | 1661000 | 3322000 | [5 empty] | 3322000
펌프설치(7.5KW 이하) |  | 대 | 2 |  |  | 394940 | 789880 | 11848 | 23696 |  | 813576 | 7호표
PALL RING | 2" | EA | 63585 | 43 | 2734155 | [5 empty] | 2734155
NOZZLE | 1/2" | EA | 24 | 6500 | 156000 | [5 empty] | 156000 | 견적서
DEMISTER | 3000A X300H | EA | 1 | 450000 | 450000 | [5 empty] | 450000
SIGHT GLASS | 600A | EA | 3 | 152880 | 458640 | [5 empty] | 458640
AGITATOR | 1/2HP | EA | 1 | 860000 | 860000 | [5 empty] | 860000
CHEMICAL TANK | 0.6M3 | EA | 1 | 400000 | 400000 | [5 empty] | 400000
FEEDER PUMP | 2000CC | EA | 1 | 1520000 | 1520000 | [5 empty] | 1520000
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 15660795 |  | 2091419 |  | 23696 |  | 17775910
1-3 도장공사
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | ㎡ | 37.18 | 1905 | 70827 | 6787 | 252340 |  |  |  | 323167 | 10호표
유성 폐인트칠 | 2회 | ㎡ | 37.18 | 1100 | 40898 | 9050 | 336479 | 0 | 0 |  | 377377 | 11호표
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 111725 |  | 588819 |  | 0 |  | 700544
2. 전기공사
분전반 | 옥외2중 방수 700x1000x350 | 면 | 1 | 472300 | 472300 | [5 empty] | 472300 | 14호표
로컬 판넬 | 300x400x200 | EA | 1 | 35200 | 35200 | 141432 | 141432 |  |  |  | 176632 | 15호표
MCCB | ABS 104 | EA | 1 | 111900 | 111900 | 148623 | 148623 |  |  |  | 260523 | 16호표
MCCB | ABS 63 | EA | 2 | 50200 | 100400 | 148623 | 297246 |  |  |  | 397646 | 16호표
MCCB | BKM 2P6A | EA | 1 | 9600 | 9600 | 148623 | 148623 |  |  |  | 158223 | 16호표
MC | MC-65 | EA | 2 | 72600 | 145200 | 323615 | 647230 |  |  |  | 792430 | 17호표
MC | MC-50 | EA | 1 | 53600 | 53600 | 323615 | 323615 |  |  |  | 377215 | 17호표
MC | MC-40 | EA | 2 | 44900 | 89800 | 323615 | 647230 |  |  |  | 737030 | 17호표
MC | MC-9 | EA | 2 | 11100 | 22200 | 323615 | 647230 |  |  |  | 669430 | 17호표
동 부스바 | KSD | EA | 1 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000
판넬전선 | KIV-35SQ | m | 5 | 3461 | 17305 | [5 empty] | 17305
플랙시블 전선관 | 16mm | m | 5 | 2100 | 10500 | 11985 | 59925 |  |  |  | 70425 | 12호표
전선 | CV16SQ*1C | m | 5 | 1552 | 7760 | 7910 | 39550 |  |  |  | 47310 | 13호표
전선 | CV10SQ*4C | m | 10 | 4473 | 44730 | 7910 | 79100 |  |  |  | 123830 | 13호표
전선 | CV2.5SQ*4C | m | 10 | 1758 | 17580 | 7910 | 79100 |  |  |  | 96680 | 13호표
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1148075 |  | 3258904 |  |  |  | 4406979
3. 사물인터넷(IoT) 공사
PH계 | 0-14 | EA | 1 | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 1000000 | 견적서
온도계 | -40 - 100 | EA | 1 | 400000 | 400000 | [5 empty] | 400000 | 견적서
전류.전력 계측기(배출시설) |  | EA | 1 | 300000 | 300000 | [5 empty] | 300000 | 견적서
전류.전력 계측기(방지시설) |  | EA | 1 | 300000 | 300000 | [5 empty] | 300000 | 견적서
iot 게이트웨이 |  | SET | 1 | 1600000 | 1600000 | [5 empty] | 1600000 | 견적서
VPN |  | SET | 1 | 400000 | 400000 | [5 empty] | 400000 | 견적서
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 4000000 | [5 empty] | 4000000
Note on D6: ①
Note on E8: ②
Note on F11: ③
Note on E12: ④
Note on M12: ⑤
Note on M32: ⑥

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
공사명 : OOO주식회사 흡수에의한시설 OOOCMM 설치공사
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비고
1호표 | 강재류 조립설치 (ton 당) |  | ton | 0 | 1401105 | 0 | 1401105 |  | 재료비, 노무비, 경비, 합계 금액은 일위대가표에 링크
2호표 | PVC 설치 (5T) M2당 |  | ㎡ | 1368 | 188943 | 0 | 190311
3호표 | PVC 설치 (6T) M2당 |  | ㎡ | 1368 | 239794 | 0 | 241162
4호표 | PVC 설치 (10T) M2당 |  | ㎡ | 2964 | 416811 | 0 | 419775
5호표 | PVC 설치 (15T) M2당 |  | ㎡ | 2964 | 642213 | 0 | 645177
6호표 | FRP 적층 -M2당 |  | ㎡ | 45322 | 178578 | 0 | 223900
7호표 | 펌프설치(7.5KW 이하) |  | 대 | 0 | 394940 | 11848 | 406788
8호표 | 송풍기 설치 (대 당, 편흡입 #6 ) |  | 대 | 0 | 683474 | 0 | 683474
9호표 | 전동기 설치(30KW이하) |  | 대 | 0 | 618065 | 0 | 618065
10호표 | 녹막이페인트칠 2회 (㎡당) |  | ㎡ | 1905 | 6787 | 0 | 8692
11호표 | 유성페인트칠 철재면2회 (㎡당) |  | ㎡ | 1100 | 9050 | 0 | 10150
12호표 | 전선관 배관 | 16mm 이하 | 인 | 0 | 11985 | 0 | 11985
13호표 | 옥내배선 | 16mm 이하 | 인 | 0 | 7910 | 0 | 7910
14호표 | 분전반 조립 및 설치 | 배선용 차단기(3p 100AF 이하) | 인 | 0 | 249304 | 0 | 249304
15호표 | 분전반 조립 및 설치 | 세대분전반 설치(3회로) | 인 | 0 | 141432 | 0 | 141432
16호표 | 차단기 및 개폐기 설치 | 배선용 차단기100AF | 인 | 0 | 148623 | 0 | 86297
17호표 | 차단기 및 개폐기 설치 | 마크네트 30AF | 인 | 0 | 323615 | 0 | 323615
18호표 | 전력량계 및 부속장치 설치 | CT 저고압 | 인 | 0 | 95886 | 0 | 95886
19호표 | 크레인(150ton) | 150TON | 시간 | 190454 | 42267 | 0 | 151235

## 일위대가표
일 위 대 가
공사명 : OOO주식회사 흡수에의한시설 OOOCMM 설치공사
순번 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1호표 | 강재류 조립설치 (ton 당) | [11 empty] | 적산 885 | ① | 적산정보 사용시 : 반드시 기준 단위 그대로 입력 후 합계에서 소수점 이하 절사(계산식 적용 금지)
| 노무비 | 기계산업기사(초급기술자) | 인 | 0.3 |  | 0 | 190486 | 57145 |  | 0 | 190486 | 57145 |  | ② | 품셈 적용 시 INT 함수사용하여 소수점 이하 절사
| 노무비 | 철골공 | 인 | 4.98 |  | 0 | 203456 | 1013210 |  | 0 | 203456 | 1013210 |  | ③④ | 적산정보 및 품셈 근거 입력 후 출력 하여 밑줄 표시 첨부
| 노무비 | 기계설비공 | 인 | 0.82 |  | 0 | 185702 | 152275 |  | 0 | 185702 | 152275
| 노무비 | 용접공 | 인 | 0.8 |  | 0 | 223094 | 178475 |  | 0 | 223094 | 178475
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 1401105 |  | 0 |  | 1401105
2호표 | PVC 설치 (5T) M2당 | [11 empty] | 적산748
| 부재료비 |  |  | 1 | 1368 | 1368 |  |  |  |  | 1368 | 1368
| 노무비 | 용접공 | 인 | 0.381 |  |  | 223094 | 84998 |  |  | 223094 | 84998
| 노무비 | 덕트공 | 인 | 0.616 |  |  | 168742 | 103945 |  |  | 168742 | 103945
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 1368 |  | 188943 |  | 0 |  | 190311
3호표 | PVC 설치 (6T) M2당 | [11 empty] | 적산748
| 부재료비 |  |  | 1 | 1368 | 1368 |  |  |  |  | 1368 | 1368
| 노무비 | 용접공 | 인 | 0.587 |  |  | 223094 | 130956 |  |  | 223094 | 130956
| 노무비 | 덕트공 | 인 | 0.645 |  |  | 168742 | 108838 |  |  | 168742 | 108838
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 1368 |  | 239794 |  | 0 |  | 241162
4호표 | PVC 설치 (10T) M2당 | [11 empty] | 적산748
| 부재료비 |  |  | 1 | 2964 | 2964 |  |  |  |  | 2964 | 2964
| 노무비 | 용접공 | 인 | 1.177 |  |  | 223094 | 262581 |  |  | 223094 | 262581
| 노무비 | 덕트공 | 인 | 0.914 |  |  | 168742 | 154230 |  |  | 168742 | 154230
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 2964 |  | 416811 |  |  |  | 419775
5호표 | PVC 설치 (15T) M2당 | [11 empty] | 적산748
| 부재료비 |  |  | 1 | 2964 | 2964 |  |  |  |  | 2964 | 2964
| 노무비 | 용접공 | 인 | 1.968 |  |  | 223094 | 439048 |  |  | 223094 | 439048
| 노무비 | 덕트공 | 인 | 1.204 |  |  | 168742 | 203165 |  |  | 168742 | 203165
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 2964 |  | 642213 |  |  |  | 645177
6호표 | FRP 적층 -M2당 | [11 empty] | 적산749
| 재료비 | 프라이머 | kg | 0.3 | 7800 | 2340 |  |  |  |  | 7800 | 2340
| 재료비 | 내산수지 | kg | 3.96 | 6800 | 26928 |  |  |  |  | 6800 | 26928
| 재료비 | 보강층 유리섬유 | kg | 1.485 | 3500 | 5197 |  |  |  |  | 3500 | 5197
| 재료비 | 내식층 유리섬유 | kg | 0.495 | 3800 | 1881 |  |  |  |  | 3800 | 1881
| 재료비 | 마감수지 | kg | 1.32 | 6800 | 8976 |  |  |  |  | 6800 | 8976
| 노무비 | 미장공 | 인 | 0.11 |  |  | 216528 | 23818 |  |  | 216528 | 23818
| 노무비 | 도장공 | 인 | 0.088 |  |  | 198613 | 17477 |  |  | 198613 | 17477
| 노무비 | 도배공 | 인 | 0.682 |  |  | 174513 | 119017 |  |  | 174513 | 119017
| 노무비 | 특별인부 | 인 | 0.11 |  |  | 166063 | 18266 |  |  | 166063 | 18266
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 45322 |  | 178578 |  |  |  | 223900
7호표 | 펌프설치(7.5KW 이하) | [11 empty] | 적산764
| 노무비 | 기계설비공 | 인 | 1.706 |  |  | 185702 | 316807 |  |  | 185702 | 316807
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.565 |  |  | 138290 | 78133 |  |  | 138290 | 78133
| 공구손료 | 인건3% | % | 3 |  |  |  |  | 11848.2 | 11848.2 |  | 11848.2
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 394940 |  | 11848 |  | 406788
8호표 | 송풍기 설치 (대 당, 편흡입 #6 ) | [11 empty] | 적산 765
| 노무비 | 기계설비공 | 인 | 3.014 |  | 0 | 185702 | 559705 |  |  |  | 559705
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.895 |  | 0 | 138290 | 123769 |  |  |  | 123769
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 683474 |  | 0 |  | 683474
9호표 | 전동기 설치(30KW이하) | [11 empty] | 적산 1080
| 노무비 | 플랜트전공 | 인 | 2.85 |  | 0 | 216865 | 618065 |  |  |  | 618065
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 618065 |  | 0 |  | 618065
10호표 | 녹막이페인트칠 2회 (㎡당) | [11 empty] | 적산 481
| 녹막이페인트 | kSM-6030 | L | 0.161 | 11350 | 1827 |  | 0 |  |  |  | 1827
| 신너 | KSM-6060,2종 | L | 0.008 | 2947 | 23 |  | 0 |  |  |  | 23
| 잡재료 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 55.5 | 55 |  | 0 |  |  |  | 55
| 노무비 | 도장공 | 인 | 0.03 |  | 0 | 198613 | 5958 |  |  |  | 5958
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.006 |  | 0 | 138290 | 829 |  |  |  | 829
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 1905 |  | 6787 |  | 0 |  | 8692
11호표 | 유성페인트칠 철재면2회 (㎡당) | [11 empty] | 적산 480
| 조합페인트(KSM6020) | 1종1급,황색 | L | 0.162 | 6372 | 1032 |  | 0 |  | 0 |  | 1032
| 신너 | KSM-6060,2종 | L | 0.008 | 3338 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 26
| 잡재료 | 주재료비의 4% | 식 | 1 | 42.32 | 42.2 |  | 0 |  |  |  | 42.3
| 노무비 | 도장공 | 인 | 0.04 |  | 0 | 198613 | 7944 |  |  |  | 7944
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.008 |  | 0 | 138290 | 1106 |  |  |  | 1106
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 1100 |  | 9050 |  | 0 |  | 10150
12호표 | 전선관 배관 | [11 empty] | 품셈 전기5-1
| 16mm 이하 | 내선전공 | 인 | 0.05 |  |  | 239716 | 11985 |  |  |  | 11985
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 11985 |  | 0 |  | 11985
13호표 | 옥내배선 | [11 empty] | 품셈 전기 5-10
| 6mm 이하 | 내선전공 | 인 | 0.01 |  |  | 239716 | 2397 |  |  |  | 2397
| 16mm 이하 | 내선전공 | 인 | 0.023 |  |  | 239716 | 5513 |  |  |  | 5513
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 7910 |  | 0 |  | 7910
14호표 | 분전반 조립 및 설치 | [11 empty] | 품셈 전기 5-18
| 배선용 차단기(3p 100AF 이하) | 내선전공 | 인 | 1.04 |  |  | 239716 | 249304 |  |  |  | 249304
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 249304 |  | 0 |  | 249304
15호표 | 분전반 조립 및 설치 | [11 empty] | 품셈 전기 5-18
| 세대분전반 설치(3회로) | 내선전공 | 인 | 0.59 |  |  | 239716 | 141432 |  |  |  | 141432
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 141432 |  | 0 |  | 141432
16호표 | 차단기 및 개폐기 설치 | [11 empty] | 품셈 전기 5-19
| 배선용 차단기50 AF | 내선전공 | 인 | 0.26 |  |  | 239716 | 62326
| 배선용 차단기100AF | 내선전공 | 인 | 0.36 |  |  | 239716 | 86297 |  |  |  | 86297
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 148623 |  | 0 |  | 86297
17호표 | 차단기 및 개폐기 설치 | [11 empty] | 품셈 전기 5-19
| 마크네트 30AF | 내선전공 | 인 | 0.3 |  |  | 239716 | 71914 |  |  |  | 71914
| 마크네트 50AF | 내선전공 | 인 | 0.45 |  |  | 239716 | 107872 |  |  |  | 107872
| 마크네트 100AF | 내선전공 | 인 | 0.6 |  |  | 239716 | 143829 |  |  |  | 143829
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 323615 |  | 0 |  | 323615
18호표 | 전력량계 및 부속장치 설치 | [11 empty] | 품셈 전기 5-21
| CT 저고압 | 내선전공 | 인 | 0.4 |  |  | 239716 | 95886 |  |  |  | 95886
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 95886 |  | 0 |  | 95886
19호표 | 크레인(150ton) | [11 empty] | 적산 679
| 150TON | 기계손료 | 식 | 1 | 151235 | 151235 |  | 0 |  |  |  | 151235
|  | 경유 | l | 24.4 | 1339.47 | 32683
|  | 잡재료비(주연료비의 20%) | 식 | 1 |  | 6536
|  | 건설기계운전사 | 인 | 0.20833 |  |  | 202885 | 42267
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 190454 |  | 42267 |  | 0 |  | 151235
Note on A1: 당해연도 최근 정부노임단가 및 표준품셈 적용 또는 종합적산정보 및 종합적산자료 적용

## 물량산출표
물 량 산 출 표
공사명 : OOO주식회사 흡수에의한시설 OOOCMM 설치공사
품 명 | 규 격 | 산 출 근 거 | [5 empty] | 적용 물량 |  |  | 도면 (품명) / (부품표 번호)
|  | 두께(t) | 폭(w) | 길이(L) | 개수 | 단위중량 |  | 적용 수량 | 단위 | 중량(kg)
1-1. SCRUBBER BODY
몸체 바닥 BASE (PVC) | (3100A ) | 10 |  |  | 1 |  |  | 7.54 | ㎡ |  | 도면1-1
소 계 | [7 empty] | 7.54 | ㎡
여유율(10%) | [7 empty] | 0.754 | ㎡
계 | [7 empty] | 8.294 | ㎡
몸체 (PVC) | (3000A x 5500L) | 6 | 9420 | 5500 | 1 |  |  | 51.81 | ㎡ |  | 도면2-1
보조탱크 (PVC) | (1100 x 1000)x 2 +(1800x1000) | 6 | 4000 | 1000 | 1 |  |  | 4 | ㎡ |  | 도면2-2
보조탱크 (PVC) | (1100x1800) | 6 | 1100 | 1800 | 1 |  |  | 1.98 | ㎡ |  | 도면2-3
맨홀 막음판 | 600A x 2 | 6 |  |  | 2 |  |  | 0 | ㎡ |  | 도면2-4
맨홀 | 100x600A x 4 | 6 | 100 | 1884 | 4 |  |  | 0.75 | ㎡ |  | 도면2-5
보조탱크 맨홀 | 400x400 | 6 | 500 | 500 | 1 |  |  | 0.25 | ㎡ |  | 도면2-6
보조탱크 맨홀프랜지 | 50x400 | 6 | 50 | 1600 | 1 |  |  | 0.08 | ㎡ |  | 도면2-7
소 계 | [7 empty] | 58.54 | ㎡
여유율(10%) | [7 empty] | 5.854 | ㎡
계 | [7 empty] | 64.394 | ㎡
굴뚝 | 950A x 2800L | 5 | 2983 | 2800 | 1 |  |  | 8.3524 | ㎡ |  | 도면2-8
굴뚝확대관 | 1350Ax300L | 5 | 4239 | 300 | 1 |  |  | 1.2717 | ㎡ |  | 도면2-9
굴뚝확대관 | 1350A(950A) | 5 | 888 | 1150 | 2 |  |  | 2.0424 | ㎡ |  | 도면2-10
소 계 | [7 empty] | 11.6665 | ㎡
여유율(10%) | [7 empty] | 1.1666 | ㎡
계 | [7 empty] | 12.8331 | ㎡
PVC 총 면적 | [7 empty] | 85.5212 | ㎡
FRP 총 면적 | 51.81+4+1.98 | [6 empty] | 57.79 | ㎡
PVC PIPE | 200A x 5300Lx 3ea |  |  | 4800 | 3 |  |  | 14.4 | m |  | 도면4-1
PVC PIPE | 65A x 3200Lx 2단 |  |  | 2840 | 2 |  |  | 5.68 | m |  | 도면4-1
PVC PIPE | 30A x (1150x2+1400) x 2ea x2단 |  |  | 7400 | 2 |  |  | 14.8 | m |  | 도면4-2
철자재 (강재류)
ㅁ PIPE(100X100) | (5500x4) + 5300 + (2300x4) + (1000x4) |  |  | 40500 | 1 | 6.366 | kg/m | 40.5 | m | 257.823 | 도면7-1
앵글(50 x 50 x6t) | (1000x3)x2ea | 6 |  | 6000 | 1 | 4.43 | kg/m | 6 | m | 26.58 | 도면7-2
앵글(50 x 50 x6t) | (1500x2)+ (1140x2) + (800x4) | 6 |  | 8480 | 1 | 4.43 | kg/m | 8.48 | m | 37.5664 | 도면7-3
익스팬션 메탈 | (1000L x 2500W) *2EA | 4.5 | 1000 | 2500 | 2 | 13.7 | (kg/㎡) | 5 | ㎡ | 68.5 | 도면7-7
[6 empty] | 1.67 | ㎡/매 | 3 | 매
익스팬션 메탈 | (800x1140) | 4.5 | 800 | 1140 | 1 | 13.7 | (kg/㎡) | 0.912 | ㎡ | 12.4944 | 도면 8-1
[6 empty] | 1.67 | ㎡/매 | 1 | 매
평철(100X6) | (4500+1700)x2단 | 6 |  | 6200 | 2 | 4.71 | kg/m | 12.4 | m | 58.404 | 도면 6-1
평철(100X6) | 1140x2 +800) | 6 |  | 3080 | 1 | 4.71 | kg/m | 3.08 | m | 14.5068 | 도면 8-2
평철(38X4.5) | (2598 x 8ea) + 2000x3 | 4.5 |  | 26784 | 1 | 1.34 | kg/m | 26.784 | m | 35.8906 | 도면 7-8
PIPE (25A) | (4500+1700)x2ea + 1100x16ea) x 2단 |  |  | 30000 | 2 | 1.429 | kg/m | 60 | m | 85.74 | 도면 6-2
PIPE (25A) | (1140+800)x2ea + 1100x6ea) |  |  | 10480 | 1 | 1.429 | kg/m | 10.48 | m | 14.9759 | 도면 6-3
PIPE (25A) | (450x 16ea + 800X4EA) |  |  | 10400 | 1 | 1.429 | kg/m | 10.4 | m | 14.8616 | 도면 7,8
소계 | [8 empty] | kg | 627.3427
여유율(5%) | [8 empty] | kg | 31.3671
계 | [8 empty] | kg | 658.7098
1-2. 기계공사
송풍기 | 420CMM, 220mmAq, |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 대 |  | 도면1-2
모터 | 30KW |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 대 |  | 도면1-3
펌프 | 0.85cmm 15mH 7.5kw |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 대 |  | 도면1-4
PALL RING | 2" |  |  |  | 63585 |  |  | 63585 | EA |  | 도면1-5
NOZZLE | 1/2" |  |  |  | 24 |  |  | 24 | EA |  | 도면 4-9
DEMISTER | 3000A X300H |  |  |  | 1 |  |  | 1 | EA |  | 도면 1-6
SIGHT GLASS | 600A |  |  |  | 3 |  |  | 3 | EA |  | 도면 1-7
AGITATOR | 1/2HP |  |  |  | 1 |  |  | 1 | EA |  | 도면 1-8
CHEMICAL TANK | 0.6M3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | EA |  | 도면 1-9
FEEDER PUMP | 2000CC |  |  |  | 1 |  |  | 1 | EA |  | 도면 1-10
1-3. 도장공사
강재류(녹막이) | 0.676ton x 55m2/ton |  |  |  | 0.676 | 55 | m2/ton | 37.18 | ㎡
강재류(유성페인트) | 0.676ton x 55m2/ton |  |  |  | 0.676 | 55 | m2/ton | 37.18 | ㎡
1-4. IOT 공사
PH 계 | [7 empty] | 1 | EA
온도계 | [7 empty] | 1 | EA
전류 전력 계측기( 배출시설) | [7 empty] | 1 | EA
전류 전력 계측기(방지시설) | [7 empty] | 1 | EA
IOT 게이트웨이 | [7 empty] | 1 | EA
VPN | [7 empty] | 1 | EA
2. 전기공사
분전반 | 옥외2중 방수 700x1000x350 | [6 empty] | 1 | 면 |  | 전기도면 3-2
로컬 판넬 | 300x400x200 | [6 empty] | 1 | 면 |  | 전기도면 3-2
MCCB | ABS 104 | [6 empty] | 1 | ea |  | 전기도면 3-1
MCCB | ABS 63 | [6 empty] | 2 | ea |  | 전기도면 3-1
MCCB | BKM 2P6A | [6 empty] | 1 | ea |  | 전기도면 3-1
MC | MC-65 | [6 empty] | 2 | ea |  | 전기도면 3-1
MC | MC-50 | [6 empty] | 1 | ea |  | 전기도면 3-1
MC | MC-40 | [6 empty] | 2 | ea |  | 전기도면 3-1
MC | MC-9 | [6 empty] | 2 | ea |  | 전기도면 3-1
동 부스바 | KSD | [6 empty] | 1 | ea |  | 전기도면 3-1
판넬전선 | KIV-35SQ | [6 empty] | 5 | m |  | 전기도면 4-1
플랙시블 전선관 | 16mm | [6 empty] | 5 | m |  | 전기도면 4-2
전선 | CV16SQ*1C | [6 empty] | 5 | m |  | 전기도면 4-3
전선 | CV10SQ*4C | [6 empty] | 10 | m |  | 전기도면 4-4
전선 | CV2.5SQ*4C | [6 empty] | 10 | m |  | 전기도면 4-5
Note on L7: * 물량 산출 근거 도면 번호-품명번호 반드시 표기
Note on I12: * 적용수량은 산술식 계산 적용 * rounddown 함수 사용하여 수량은 소수점 2자리 까지 계산 이 아래부터의 수식 참조하지 말 것
Note on I19: 노무비 적용 시 수량은 할증 적용 금지
Note on I21: 자재비 할증 적용 가능

## 단가조사표
단 가 조 사 표
공사명 : OOO주식회사 흡수에의한시설 OOOCMM 설치공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 시장가격 (업체 견적가) |  | 적 용 단 가 | 비고
|  |  | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가(A 업체) | 단가(B 업체)
pvc 평판 | 10t | ㎡ | 84000 | 2-15 | 54600 | 832 | 60000 |  | 54600
pvc 평판 | 6t | ㎡ | 50400 | 2-15 | 32750 | 832 | 40000 |  | 32750
pvc 평판 | 5t | ㎡ | 42000 | 2-15 | 27300 | 832 | 30000 |  | 27300
PVC PIPE | 200A | m | 27742 | 762 | 27552 | 557 |  |  | 27552
PVC PIPE | 65A | m | 3882 | 762 | 3930 | 557 |  |  | 3882
PVC PIPE | 50A | m | 1455 | 762 | 1470 | 557 |  |  | 1455
ㅁ PIPE(100X100) |  | m | 6210 | 65 | 5488 | 73 |  |  | 5488
앵글(50 x 50 x6t) |  | kg | 760 | 46 | 840 | 55 |  |  | 760
앵글(50 x 50 x6t) |  | kg | 760 | 46 | 840 | 55 |  |  | 760
익스팬션 메탈 | 4.5t | 매 | 31680 | 98 | 31680 | 90 |  |  | 31680
익스팬션 메탈 | 4.5t | 매 | 31680 | 98 | 31680 | 90 |  |  | 31680
평철(100X6) |  | kg | 760 | 44 | 830 | 54 |  |  | 760
평철(100X6) |  | kg | 760 | 44 | 830 | 54 |  |  | 760
평철(38X4.5) |  | kg | 760 | 44 | 830 | 54 |  |  | 760
PIPE (25A) |  | m | 1570 | 64 | 1566 | 72 |  |  | 1566
PIPE (25A) |  | m | 1570 | 64 | 1566 | 72 |  |  | 1566
PIPE (25A) |  | m | 1570 | 64 | 1566 | 72 |  |  | 1566
송풍기 | 420CMM, 220mmAq, | 대 |  |  | - |  | 3800000 |  | 3800000
모터 | 30KW | 대 | 4044000 | 1340 | - |  | 1960000 |  | 1960000
펌프 | 0.85cmm 15mH 7.5kw | 대 | 1661000 | 1343 | 2398000 | 691 |  |  | 1661000
PALL RING | 2" | ea |  |  | 43 | 999 | 50 |  | 43
NOZZLE | 1/2" | ea |  |  | 18000 | 421 | 6500 |  | 6500
DEMISTER | 3000A X300H | ea |  |  | 450000 | 999 | 2000000 |  | 450000
SIGHT GLASS | 600A | ea |  |  | 152880 | 1014 | 200000 |  | 152880
AGITATOR | 1/2HP | ea |  |  | 860000 | 986 | 950000 |  | 860000
CHEMICAL TANK | 0.6M3 | ea | 400000 | 898 | 400000 | 731 |  |  | 400000
FEEDER PUMP | 2000CC | ea | 4500000 | 1009 | 1520000 | 694 |  |  | 1520000
PH계 |  | ea |  |  |  |  | 1000000 |  | 1000000
온도계 |  | ea |  |  |  |  | 400000 |  | 400000
전류.전력 계측기(배출시설) |  | ea |  |  |  |  | 300000 |  | 300000
전류.전력 계측기(방지시설) |  | ea |  |  |  |  | 300000 |  | 300000
iot 게이트웨이 |  | ea |  |  |  |  | 1600000 |  | 1600000
VPN |  | ea |  |  |  |  | 400000 |  | 400000
분전반 | 옥외2중 방수 700x1000x350 | 면 |  |  | 472300 | 2-347 | 600000 |  | 472300
로컬 판넬 | 300x400x200 | 면 |  |  | 35200 | 2-347 | 50000 |  | 35200
MCCB | ABS 104 | ea | 111900 | 1163 | 111900 | 2-337 |  |  | 111900
MCCB | ABS 63 | ea | 50200 | 1163 | 50200 | 2-337 |  |  | 50200
MCCB | BKM 2P6A | ea | 9600 | 1164 | 9600 | 2-338 |  |  | 9600
MC | MC-65 | ea | 121800 | 1172 | 72600 | 2-345 |  |  | 72600
MC | MC-50 | ea | 121800 | 1172 | 53600 | 2-345 |  |  | 53600
MC | MC-40 | ea | 95000 | 1172 | 44900 | 2-345 |  |  | 44900
MC | MC-9 | ea | 11100 | 1172 | 11500 | 2-345 |  |  | 11100
동 부스바 | KSD | ea | 10000 | 1088 | 11365 | 2-280 |  |  | 10000
판넬전선 | KIV-35SQ | m | 3461 | 1083 | 4503 | 2-265 |  |  | 3461
플랙시블 전선관 | 16mm | m | 2100 | 1109 | 2100 | 2-305 |  |  | 2100
전선 | CV16SQ*1C | m | 1552 | 1083 | 1975 | 2-266 |  |  | 1552
전선 | CV10SQ*4C | m | 4473 | 1083 | 6136 | 2-266 |  |  | 4473
전선 | CV2.5SQ*4C | m | 1758 | 1083 | 2548 | 2-266 |  |  | 1758
Note on A1: 당해연도 1월호 이후 단가 적용
Note on E5: 근거자료 출력 후 첨부 할 것 반드시 순서대로 첨부 해당 아이템에 밑줄 등 표시
Note on J5: 엑셀 함수 min 사용할 것